## 工作表1
單位 | 單位代號 | 缺失編號 | 扣點 | 缺失內容
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.01 | [-2,-4] | 契約內□未編列品管費用，或□品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或□以百分比法編列之比率不符規定，或□未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或□未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或□未編列環境保護相關經費，或□未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或□未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或□未編列空氣污染防制設施經費
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.02 | [-1,-2] | 契約未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.03 | [-1,-2] | 工程契約□內未依「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱品管要點）規定，明定廠商提報品質計畫與應含之內容，或□二千萬元以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.04 | [-2,-4] | □無品質督導及查驗紀錄，或□未落實，或□記載不完整
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.05 | [-2,-4] | □無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，或□內容不確實、不完整
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.06 | [-2,-4] | 監造計畫□無核定紀錄，或□未確實審查
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.07 | [-1,-2] | □機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或□未明定派駐現場人員工作重點，或□未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或□未規定建築師或技師於查核時到場，或□未明定其未到場之處理規定
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.08 | [-1,-2] | 符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或□符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，契約內未規定實施監造簽證
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.09 | [-1,-2] | 未依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明： □1.應定期召開施工講習會或檢討會； □2.於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示； □3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板；
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.10 | [-1,-2] | □工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督察，並於查驗或查核時到場，或□未明定其未依前開規定辦理之處理規定
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.11 | [-1,-2] | □未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路系統備查□或未落實審查人員資格
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.12 | [-1,-2] | 未將執行不力之品管人員或委辦監造單位受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，且填報於工程會資訊網路系統備查
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.13 | [-1,-2] | □未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.14 | [-1,-2] | 發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.15 | [-1,-2] | 鋼筋、混凝土、瀝青混凝土，以及工程會98年10月29日工程管字第09800480600號函，規定項目（水泥混凝土粗細粒料篩分析、水硬性水泥墁料抗壓強度、土壤夯實、土壤工地密度、AC壓實度、CLSM抗壓強度、鋼筋續接器、高壓混凝土地磚、普通磚）及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，或□前開檢驗或抽驗報告，未印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.16 | [-1,-2] | 查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費用
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.18 | [-1,-2] | 使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.19 | [-1,-2] | □未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中，或□工程契約未依營造業法第33條或電器承裝業管理規則規定設置技術士及未規定人數
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.20.01 | [±1,±2] | 有無協調及整合各工作項目界面
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.20.02 | [±1,±2] | □有無審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料，或□有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.20.03 | [±1,±2] | □有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.20.04 | [±1,±2] | 有無辦理施工進度之查核、分析及督導
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.20.05 | [±1,±2] | 有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.20.06 | [±1,±2] | 有無協助機關辦理契約變更之處理及建議
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.20.07 | [±1,±2] | 有無協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.21 | [-1,-2] | 未依行政院核定97年1月23日起實施「生態城市綠建築推動方案」之規定，□辦理新台幣5千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.22 | [-1,-2] | □未將維護規定納入工程契約，或□未編列維護經費
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.23 | [-1,-2] | □未依工程會101年5月17日工程管字第10100180300號函，依工程規模於契約內訂定「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」罰款額度，或□契約內，未納入「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.25 | [-1,-2] | 行政院所屬各級機關執行災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建、取得綠建築標章之建築工程及維護管理相關工程以外之新建工程時，未依工程會108年5月10日工程技字第 1080200380 號函修正之「公共工程生態檢核注意事項」辦理公共工程生態檢核自評作業。
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.26 | [-1,-2] | 可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額（含契約變更後）之百分比較實際執行進度相比有過低之情形。
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.27 | [-1,-2] | 廠商及分包商所僱勞工總人數達200人以上或工程採購金額達10億元以上者，未於招標文件及契約明定，得標廠商應建立職業安全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，並提報職業安全衛生管理計畫。
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.28 | [-1,-2] | 未按職業安全衛生相關法規規定，依工程規模及性質，於招標文件及契約明定廠商應辦理計畫、設施、管理及自動檢查等事項。
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.29 | [-1,-2] | 自110年8月1日起，契約未依「應施檢驗外裝壁磚商品之相關檢驗規定」，訂定外裝壁磚材料須符合檢驗規定（貼上商品檢驗標識）。
工程主辦機關(專案管理廠商) | QA1 | 4.01.99 | [-1~-5] | 主辦機關／專案管理廠商其他缺失：
監造單位 | QA2 | 4.02.01 | [-2,-4] | □未提送監造計畫，或□未依契約規定期限提送監造計畫
監造單位 | QA2 | 4.02.01.01 | [-1,-2] | □監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或□遺漏重要項目工程
監造單位 | QA2 | 4.02.01.02 | [-1,-2] | □未訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，或□未符合需求
監造單位 | QA2 | 4.02.01.03 | [-1,-2] | □未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，或□未符合需求
監造單位 | QA2 | 4.02.01.04 | [-1,-2] | □對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法，或□未符合需求
監造單位 | QA2 | 4.02.01.05 | [-1,-2] | □未訂定各材料/設備及施工抽查標準，或□未符合需求
監造單位 | QA2 | 4.02.01.06 | [-3,-5] | □未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，或□未符合需求
監造單位 | QA2 | 4.02.01.07 | [-1,-2] | □工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，或□未符合需求，或□未監督機電設備測試及試運轉
監造單位 | QA2 | 4.02.01.08 | [-1,-2] | □未訂定品質稽核範圍或頻率，或□未符合需求
監造單位 | QA2 | 4.02.01.09 | [-1,-2] | □未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或□未符合需求
監造單位 | QA2 | 4.02.01.10 | [-1,-2] | □未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或□未符合需求
監造單位 | QA2 | 4.02.02 | [-1,-2] | 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄
監造單位 | QA2 | 4.02.03.01 | [±1,±2] | 有無落實執行監造計畫
監造單位 | QA2 | 4.02.03.02 | [±1,±2] | □有無監督、查證廠商履約或□有無到場確實執行職務
監造單位 | QA2 | 4.02.03.03 | [±2,±4] | □有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件，或□有無審查重要分包廠商及設備製造商資格，或□有無檢驗施工品質，並於契約約定之檢驗項目會同廠商取樣送驗
監造單位 | QA2 | 4.02.03.04 | [±2,±4] | □有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□有無對檢（試）驗報告判讀認可，或□有無確認檢（試）驗報告內容正確性，或□有無落實執行
監造單位 | QA2 | 4.02.03.05 | [±2,±4] | □發現缺失時，有無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果，或□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，或□是否確實
監造單位 | QA2 | 4.02.03.06 | [±1,±2] | □有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或□是否確實
監造單位 | QA2 | 4.02.03.07 | [±1,±2] | □有無協調及整合履約界面，或□是否確實
監造單位 | QA2 | 4.02.03.08 | [±1,±2] | □有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記載，或□使用規定格式報表
監造單位 | QA2 | 4.02.03.09 | [±1,±2] | 有無監督機電設備測試及試運轉，或□是否確實
監造單位 | QA2 | 4.02.05 | [-1,-2] | 監造單位派駐現場人員□設置人數、資格不符規定，或□新設或異動時未提報監造單位派駐現場人員登錄表(五千萬元以上工程)
監造單位 | QA2 | 4.02.08 | [-1,-2] | 施工品質或材料設備不符規定，未依約要求廠商處置
監造單位 | QA2 | 4.02.13.01 | [±1,±2] | 有無監督營造業依照設計之圖說施工
監造單位 | QA2 | 4.02.13.02 | [±1,±2] | 有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項
監造單位 | QA2 | 4.02.13.03 | [±1,±2] | 有無查核建築材料之規格及品質
監造單位 | QA2 | 4.02.14.01 | [±1,±2] | □有無審核品質計畫與施工計畫，或□未審查施工圖說，或□未簽認監造計畫
監造單位 | QA2 | 4.02.14.02 | [±1,±2] | □有無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，或□未辦理設備功能運轉測試之抽驗
監造單位 | QA2 | 4.02.14.03 | [±1,±2] | 有無親自執行簽證
監造單位 | QA2 | 4.02.14.04 | [±1,±2] | 涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核
監造單位 | QA2 | 4.02.15 | [-2,-4] | □未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如：監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點，或□未辦理監督查核事項，□未落實執行。
監造單位 | QA2 | 4.02.16 | [-1,-2] | □未依規定訂定空氣污染防制設施監督查核事項，或□未辦理監督查核事項，□未落實執行。
監造單位 | QA2 | 4.02.99 | [-1~-5] | 其他監造單位品管缺失
承攬廠商 | QB | 4.03.01 | [-1,-2] | □未提送施工計畫，或□未依契約規定期限提送施工計畫；或□施工計畫內容未符合需求，或□未落實執行
承攬廠商 | QB | 4.03.02 | [-1,-2] | □未提送品質計畫，或□未依契約規定期限提送品質計畫；或□品質計畫未落實執行
承攬廠商 | QB | 4.03.02.01 | [-1,-2] | □品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或□遺漏重要項目工程
承攬廠商 | QB | 4.03.02.02 | [-1,-2] | 未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目)
承攬廠商 | QB | 4.03.02.03 | [-1,-2] | □未訂定各分項工程施工要領，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.02.04 | [-1,-2] | □未訂定各分項工程品質管理標準，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.02.05 | [-1,-2] | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率
承攬廠商 | QB | 4.03.02.06 | [-1,-2] | 工程標的含運轉類機電設備者，□未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或□無試運轉及測試計畫書，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.02.08 | [-1,-2] | □未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.02.09 | [-1,-2] | □未訂定矯正與預防措施執行時機或流程，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.02.10 | [-1,-2] | □未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.02.11 | [-1,-2] | □未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.02.12 | [-1,-2] | □未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.03 | [-2,-4] | 施工日誌□未落實執行，或□未依規定制定格式，或□記載不完整
承攬廠商 | QB | 4.03.04 | [-2,-4] | 品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化値、容許誤差值，或□未確實記載檢查值
承攬廠商 | QB | 4.03.05 | [-3,-5] | □對材料檢(試)驗未落實執行，或□對檢（試）驗報告未予判讀，或□檢（試）驗報告內容誤植；或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求
承攬廠商 | QB | 4.03.06 | [-2,-4] | 環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求
承攬廠商 | QB | 4.03.08 | [-2,-4] | 新臺幣2,000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員□新設或異動時未提報登錄表，或□設置人數不符規定，或□品管人員未專職（不得兼職其他職務），或□逾期未回訓
承攬廠商 | QB | 4.03.08.02 | [±1,±2] | 有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等
承攬廠商 | QB | 4.03.08.03 | [±1,±2] | 有無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤
承攬廠商 | QB | 4.03.08.04 | [±1,±2] | 有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施
承攬廠商 | QB | 4.03.08.05 | [±1,±2] | 品質文件、紀錄管理有無妥適管制
承攬廠商 | QB | 4.03.08.06 | [±1,±2] | 有無到場確實執行職務
承攬廠商 | QB | 4.03.10 | [±1,±2] | 不合格品之管制有無依約處置
承攬廠商 | QB | 4.03.11.01 | [±1,±2] | 有無查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章
承攬廠商 | QB | 4.03.11.02 | [±1,±2] | 有無於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章
承攬廠商 | QB | 4.03.11.03 | [±1,±2] | 有無督察按圖施工、解決施工技術問題
承攬廠商 | QB | 4.03.11.04 | [±1,±2] | 有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等
承攬廠商 | QB | 4.03.11.05 | [±1,±2] | 有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫
承攬廠商 | QB | 4.03.11.06 | [±1,±2] | 有無填具督察紀錄表，或□有無落實記載
承攬廠商 | QB | 4.03.12.01 | [±1,±2] | 有無依施工計畫書執行按圖施工
承攬廠商 | QB | 4.03.12.02 | [±1,±2] | 有無按契約規定填報施工日誌
承攬廠商 | QB | 4.03.12.03 | [±1,±2] | 有無管理工地之人員、機具及材料等
承攬廠商 | QB | 4.03.12.04 | [±1,±2] | 有無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等
承攬廠商 | QB | 4.03.12.05 | [±1,±2] | 有無到場確實執行職務
承攬廠商 | QB | 4.03.13.01 | [-2,-4] | □未依營造業法規定，設置合格工地主任，或□未到場執行法定工作
承攬廠商 | QB | 4.03.13.02 | [-2,-4] | 未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之技術士。
承攬廠商 | QB | 4.03.13.03 | [-1,-2] | □未定期召開施工講習會或檢討會，或□未於工地現場製作樣品，或□未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等
承攬廠商 | QB | 4.03.13.04 | [-1,-2] | □未依電器承裝業管理規則、自來水管承裝商管理辦法等規定，設置技術員或技工，或□未到場執行法定工作
承攬廠商 | QB | 4.03.14.01 | [±2,±4] | 有無交付承攬之安全衛生管理事項
承攬廠商 | QB | 4.03.14.02 | [±1,±2] | 有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、擋土支撐構築、露天開挖、施工構臺構築、建築物拆除等實施作業檢點及現場巡視
承攬廠商 | QB | 4.03.14.03 | [±1,±2] | 有無辦理安全衛生教育訓練
承攬廠商 | QB | 4.03.14.04 | [±1,±2] | 有無辦理職業災害調查處理
承攬廠商 | QB | 4.03.14.06 | [±2,±4] | 有無常駐工地執行職務
承攬廠商 | QB | 4.03.14.07 | [±2,±4] | 有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視
承攬廠商 | QB | 4.03.14.11 | [±2,±4] | 有無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準
承攬廠商 | QB | 4.03.14.12 | [±2,±4] | 有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構臺、模板支撐架等設備或器具之安全管理
承攬廠商 | QB | 4.03.14.13 | [±1,±2] | 有無辦理機械、設備安全衛生之採購管理
承攬廠商 | QB | 4.03.14.14 | [±1,±2] | 有無辦理個人防護具管理
承攬廠商 | QB | 4.03.14.15 | [±1,±2] | 有無辦理緊急應變措施
承攬廠商 | QB | 4.03.14.16 | [±1,±2] | 有無虛驚事故之調查處理與統計分析
承攬廠商 | QB | 4.03.99 | [-1~-5] | 其他承攬廠商品管缺失：
強度I | W1 | 5.01.01 | [-3,-5] | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生
強度I | W1 | 5.01.02 | [-2,-4] | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫
強度I | W1 | 5.01.03 | [-2,-4] | 混凝土完成面垂直及水平度不合規範
強度I | W1 | 5.01.04 | [-2,-4] | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)
強度I | W1 | 5.01.05 | [-2,-4] | □施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，或□施作不當，或□未設置
強度I | W1 | 5.01.06 | [-2,-4] | 混凝土澆置爆模或爆管
強度I | W1 | 5.01.07 | [-2,-4] | 高流動性混凝土灌漿後流動性變差，造成析離及泌漿
強度I | W1 | 5.01.08 | [-2,-4] | 自充填混凝土骨材沈澱
強度I | W1 | 5.01.99 | [-1~-5] | 其他混凝土施工缺失：
強度I | W1 | 5.02.01 | [-3,-5] | □主筋或箍筋未綁紮固定確實，或□箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求
強度I | W1 | 5.02.02 | [-3,-5] | □鋼筋號數不符，或□數量不符，或□間距不符規定，或□未繪製施工大樣圖
強度I | W1 | 5.02.03 | [-3,-5] | □鋼筋搭接長度不足，或□柱筋搭接集中同一斷面
強度I | W1 | 5.02.04 | [-3,-5] | □彎鉤角度不符，或□延長度不足
強度I | W1 | 5.02.05 | [-2,-4] | □未使用間隔器、墊塊，□保護層不符規定
強度I | W1 | 5.02.06 | [-1,-2] | □預留鋼筋長度不足，或□未設置，或□間距過大
強度I | W1 | 5.02.07 | [-3,-5] | 鋼筋配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置
強度I | W1 | 5.02.08 | [-1,-2] | □開口，或□角隅未設補強筋，或□設置不合規範要求
強度I | W1 | 5.02.09 | [-3,-5] | 樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線
強度I | W1 | 5.02.10 | [-3,-5] | 大小樑交接處，小樑主筋錨定之彎曲位置未深入大樑15公分，或□不符規定
強度I | W1 | 5.02.11 | [-1,-2] | □鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或□有油圬或混凝土殘渣
強度I | W1 | 5.02.12 | [-1,-2] | 鋼筋籠焊接不合規範
強度I | W1 | 5.02.13 | [-1,-2] | □鋼筋續接器裝設不良，或□鏽蝕嚴重
強度I | W1 | 5.02.99 | [-1~-5] | 其他鋼筋施工缺失：
強度I | W1 | 5.03.01 | [-3,-5] | □模板使用過度，品質不良破損、翹曲，或□模板規格不符契約要求
強度I | W1 | 5.03.02 | [-1,-2] | □模板未整理，□未塗模板油或塗黑色劣質油
強度I | W1 | 5.03.03 | [-3,-5] | □模板不緊密，漏漿，或□固定間距之隔件設置不良
強度I | W1 | 5.03.04 | [-3,-5] | □模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩，或□水平繫條、斜撐等設置不良，或□未設置
強度I | W1 | 5.03.05 | [-1,-2] | 模板組立歪斜
強度I | W1 | 5.03.06 | [-1,-2] | 未預留開口處及預埋物固定不當(如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管)
強度I | W1 | 5.03.07 | [-2,-4] | □模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理，或□未設清潔孔
強度I | W1 | 5.03.99 | [-1~-5] | 其他模板施工缺失：
強度I | W1 | 5.04.01 | [-2,-4] | 鋼板於進料後未依契約規定預塗底漆
強度I | W1 | 5.04.02 | [-2,-4] | 鋼板表面劃線後，在鋼板上遺留痕跡未修補、銲接前切割斷面粗糙度或凹陷深度不符規定
強度I | W1 | 5.04.03 | [-3,-5] | 抽查合格之螺栓孔邊緣仍無勻整、有破裂及凹凸之鋸齒形痕跡或孔徑、孔邊距、間距及數量不符規定
強度I | W1 | 5.04.04 | [-3,-5] | 構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定
強度I | W1 | 5.04.05 | [-3,-5] | 銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴銹、油脂等物，或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除
強度I | W1 | 5.04.06 | [-3,-5] | □抽查合格之銲道仍有缺陷，或□非破壞檢測方式不符規定
強度I | W1 | 5.04.07 | [-3,-5] | 抽查合格之剪力釘錘擊彎曲試驗仍有不符規定
強度I | W1 | 5.04.08 | [-3,-5] | 抽查合格之構件尺寸或組合後情形仍有不符規定
強度I | W1 | 5.04.09 | [-3,-5] | 抽查合格之構件試拼裝精度仍有不符規定
強度I | W1 | 5.04.10 | [-3,-5] | 抽查合格之塗裝仍有膜厚不符規定
強度I | W1 | 5.04.11 | [-2,-4] | 塗裝後之構件儲存不符規定
強度I | W1 | 5.04.51 | [-1,-2] | 工地接合部分之空隙不符規定
強度I | W1 | 5.04.52 | [-1,-2] | 螺栓接合情形不符規定
強度I | W1 | 5.04.53 | [-1,-2] | 構件安裝完成位置不符規定
強度I | W1 | 5.04.54 | [-1,-2] | 構件安裝完成高程不符規定
強度I | W1 | 5.04.55 | [-1,-2] | 構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定
強度I | W1 | 5.04.56 | [-1,-2] | 銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴銹、油脂等物，或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除
強度I | W1 | 5.04.57 | [-3,-5] | 抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定
強度I | W1 | 5.04.58 | [-3,-5] | 抽查合格之剪力釘錘擊彎曲試驗仍有不符規定
強度I | W1 | 5.04.59 | [-1,-2] | 構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕
強度I | W1 | 5.04.60 | [-1,-2] | 抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足
強度I | W1 | 5.04.99 | [-1~-5] | 其他鋼構施工缺失：
強度I | W1 | 5.05.01 | [-1,-2] | 施工機具或設備產生嚴重噪音，影響環境安寧
強度I | W1 | 5.05.02 | [-2,-4] | □現場塵土飛揚，或□施工機具排放黑煙，或□運輸載具未依「交通工具空氣污染物排放標準」規定使用95年10月01日後出廠之柴油車等空氣污染處理未妥當
強度I | W1 | 5.05.03 | [-1,-2] | □放流水等水污染處理未妥當，或□施工產生廢棄污泥，影響環境
強度I | W1 | 5.05.04 | [-1,-2] | 營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當
強度I | W1 | 5.05.05 | [-1,-2] | 進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面
強度I | W1 | 5.05.06 | [-1,-2] | 工區週遭原有樹木，□未加維護，或□任意砍伐，影響環境生態
強度I | W1 | 5.05.07 | [-1,-2] | 工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制
強度I | W1 | 5.05.08 | [-1,-2] | 工地積水未處理，影響環境衛生及安全
強度I | W1 | 5.05.09 | [-1,-2] | 垃圾及廢棄物未清理，影響環境，或□未符合規定
強度I | W1 | 5.05.10 | [-1,-2] | 未確實執行工區周邊街道洗掃作業
強度I | W1 | 5.05.11 | [-1,-2] | 未加強工地出入口污染管制作業
強度I | W1 | 5.05.12 | [-1,-2] | 未依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施
強度I | W1 | 5.05.13 | [-1,-2] | 工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區)
強度I | W1 | 5.05.14 | [-1,-2] | 施工過程未維護工程附近生態環境，未重視動植物棲地之維護
強度I | W1 | 5.05.99 | [-1~-5] | 其他環保生態保育缺失：
強度I | W1 | 5.06.01 | [-3,-5] | 回填土□未分層夯實，或□無紀錄
強度I | W1 | 5.06.02 | [-3,-5] | □回填材料或級配料不符合規範
強度I | W1 | 5.06.03 | [-1,-2] | □擋土牆回填土高度或□斷面不足
強度I | W1 | 5.06.04 | [-1,-2] | □開挖或回填土面高程或□斷面不符
強度I | W1 | 5.06.05 | [-3,-5] | 回填料含有機物、木材或其他雜物
強度I | W1 | 5.06.06 | [-1,-2] | 回填區內積水未處理
強度I | W1 | 5.06.99 | [-1~-5] | 其他土方工程施工缺失：
強度I | W1 | 5.07.01.01 | [-3,-5] | □結構物尺寸或□材料設備之規格與設計圖不符
強度I | W1 | 5.07.01.02 | [-1,-2] | 樓梯級高、級深差異過大
強度I | W1 | 5.07.01.03 | [-1,-2] | 建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符
強度I | W1 | 5.07.01.04 | [-1,-2] | 停車場車道入口處高度不足
強度I | W1 | 5.07.01.05 | [-1,-2] | □排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井、人行道等）配置不當，或□阻塞，或□坡度不當
強度I | W1 | 5.07.01.06 | [-1,-2] | 欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿
強度I | W1 | 5.07.01.07 | [-3,-5] | 有漏水現象
強度I | W1 | 5.07.01.08 | [-3,-5] | □防水層破壞，或□未設置
強度I | W1 | 5.07.01.09 | [-3,-5] | □屋頂洩水坡度不當，或□未設泛水
強度I | W1 | 5.07.01.10 | [-2,-4] | 排水不良，有積水現象
強度I | W1 | 5.07.01.11 | [-1,-2] | □落水罩設置不當，或□數量不符